淮北师范大学新校区一期工程材料（设备）采购

招 标 文 件

www. chnu.edu.cn

项目名称: 淮北师范大学新校区一期工程ABCD四标段配电箱（柜）采购

项目编号: 2012hbxy005

淮北师范大学新校区建设办公室

二○一二年三月

第一章  招标邀请

根据淮北师范大学新校区一期工程进度要求，现对一期工程ABCD四标段所需配电箱(柜)等供货进行公开招标，欢迎具备条件的生产商参加投标。

招标方式：本招标采用公开招标形式，招标结果经淮北师范大学招标领导小组批准后通知中标单位。

一、招标内容：淮北师范大学新校区一期工程ABCD四标段配电箱(柜)等供货

二、招标货物数量及技术规格要求：详见招标文件第四章

三、投标人资质要求（开标时查验各类证书、资质等复印件，加盖单位公章。预中标后3日内建设单位查验原件）：

1、具备独立法人资格的生产商；

2、具备履行合同所需的生产制造和系统技术服务能力；

3、具备履行合同所需的财务能力，并须提供近三年财务报表及银行资信证明；

4、注册资金5000万元（含5000万元）人民币以上。

四、投标书递交截止时间及地点

截止时间：2012年3月27 日11:30时。逾期送达的投标文件将被拒收；

递交地点:淮北师范大学基建处（淮北市东山路100号，附中综合楼305室）。

五、开标时间及地点

开标时间：2012年3月27日14:30时；

开标地点：淮北师范大学行政楼二楼会议室。请各投标单位按此地点准时参加开标会。

六、凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2012年3月22日与淮北师范大学李老师联系，电话、传真：0561-3802446,13965854689；邮箱：jijb2003@163.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2012年3月23日在淮北师范大学网站上公告，网址：http://www.chnu.edu.cn/,主页面“通知公告”栏中查询。请各投标单位在索取招标文件时留下有效联系方式。

第二章  投标须知

一、投标有效期

1、开标之日起 10 天。

二、投标文件格式及签署规定

1、投标文件格式（见本招标文件附件2）

（一）开标一览表格式

（二）投标人情况综合简介

（三）投标函格式

（四）投标报价表格式

（五）规格响应表格式

（六）随机易损件、备品备件、专用工具清单

（七）主要外购配件清单

（八）供货周期、质保及售后服务承诺

（九）综合单价分析

（十）有关证明文件

投标文件须按照上述内容编制（评标按此内容进行，不得缺项）。

2、投标文件签署规定

（1）投标人应准备一正两副三份投标文件（正副本内容应完全一致，如不一致则以正本为准）；

（2）封袋及投标文件上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称，注明“开标前不得启封”，在袋缝处以显著标志密封并加盖投标人公章。

三、关于保证金

1、投标人在递交投标文件时交投标保证金人民币3.0万元。投标保证金采用自带汇票形式或现金的形式。（单位名称：淮北师范大学；开户行名称：淮北建行东山路支行；帐号：3400 1646 5080 5300 0239〔请注明：用途为淮北师范大学新校区一期工程配电箱柜投标保证金〕）。如中标，投标保证金自动转变为履约保证金，整个工程交付使用后无息退还至其原账户；如不中标，即可无息退还至其原账户。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、未按要求提交投标保证金的投标为废标。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标人在投标过程中有互相串通、弄虚作假等行为的。

第三章  投标文件编制及报价要求

一、投标文件的编制

1、中文书写

2、投标文件的编制内容

2.1、投标报价函；（投标价包含投标设备的生产、运输及其他各种费用）；

2.2、法定代表人资格证明和法定代表人的授权委托书；

2.3、投标分项报价表；

2.4、单台设备报价构成表；

2.5、投标设备备品清单及投标报价中不包含的易损件报价表；

2.6、投标设备技术说明；

2.7、投标设备材料选用说明；

2.8、配合设备安装调试施工措施；

2.9、投标设备品质保证及技术服务；

2.10、投标设备的技术资料；

2.11、投标设备生产质量保证计划

2.12、投标设备生产工期控制计划

2.13、投标技术偏离表；

2.14、投标商务偏离表；

2.15、投标单位资格证明文件（包括投标单位的营业执照、投标设备生产许可证、国家规定的其它相关证明及投标方认为与本次招标有关的其它证明等）；

2.16、投标单位售后服务承诺；

2.17、投标单位同类产品近两年销售使用业绩；

2.18、投标单位认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。

3、如果投标方没有以书面形式对招标文件的条文提出异议（偏离），则意味着投标方提供的投标条件（包括商务和技术）完全符合本招标文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“商务偏离”和“技术偏离”的形式，在“商务偏离表”和“技术偏离表”中加以详细描述。

4、证明投标人合格资格的文件

（1） 投标人有效的"法人营业执照"（复印件）

（2） 法人代表授权书（原件）

（3） 法人授权代表身份证（复印件）

（4） 产品鉴定证书（复印件）

（5） 生产许可证（复印件）

（6） 荣获国优、部优荣誉证书（复印件）

（7） 投标人认为有必要提供的声明及文件

5、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件（可以是手册、图纸和资料），包括：

（1）货物主要性能的详细描述；

（2）保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

二、报价

1、投标报价应包含生产（供货）、运输、卸货、指导安装、检测、检验、验收、税金、保修、利润等所有费用。

2、本项目中材料损耗由投标人自行考虑，所耗费用包含在投标总价中。

3、本次招标以总价中标，以综合单价作为决算依据，投标单位在报价表中须按照每栋楼各类配电箱柜分别报价并汇总合计总价。【综合单价是指完成招标需求的各类配电箱柜的单体综合价格。包括生产（供货）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、指导安装（需专用工具、配件及预埋件的，由中标人提供）、检测、检验、验收、维保、利润、税金等全部费用，并作为工程结算依据。】综合单价为各类配电箱柜一次性包干报价，决算时不再另行调整。

第四章  招标货物数量及技术规格

一、招标货物数量

1、本次招标货物为新校区一期首批工程ABCD四标段各类配电箱柜供货，具体数量详见附件1明细表。

二、技术规格要求

详见附件3技术规范书及图纸（电子版）

请注意：

1、规格型号以技术规范书提及的为准；技术规范书没有提及的，以图纸为准。

2、与本招标文件技术规范书要求有偏离的应作出明确的说明。

三、关于指导安装及验收

1、指导安装：中标单位在签订合同后一周内提供配套安装基础图两套，由总包单位进行基础及预埋施工。如预埋件为厂家专配，则连同基础图纸一起提供；基础施工时，如总包单位需要厂家技术人员指导，厂家应无条件指派相关技术人员进行指导。以上所有工作如发生相关费用，请投标单位一并考虑进入报价，结算时不再另行考虑。

2、验收：设备进场后，由发包人组织总包（安装）单位、监理单位等有关人员进行初验，合格后方可卸货至指定地点。由发包人负责清点所到设备数目、核对型号并出具收货单作为结算依据。安装、调试及验收时，需要厂家指导的，厂家应无条件进行配合，并不得提出费用补偿要求。

如质量检验（验收）不合格，发包人将拒绝接收货物并没收其履约保证金，还将对中标方处以合同总价款的10%的罚款并追究其法律责任。

第五章   开标评标

一、评标组织：由淮北师范大学招标领导小组依法组建评委会。评委会由七人组成。

二、评定标的原则及程序

1、技术标和商务标分值权重分别为30分、70分。先评技术标，技术标得分20分及以上的投标人，进入商务标评审。

2、技术标评标原则：各评委依据招标文件规定的技术标评审细则，进行逐项打分，记分汇总时去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值即为技术标得分。

3、商务标评标原则：

3.1评委依据招标文件规定的商务标评审细则对技术标得分高于或等于20分的投标人商务标有效报价进行评审、打分（详见商务标评标细则）。

3.2在评标过程中评标委员会认为投标人报价明显偏低，使其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明，投标人不能合理说明或者拒不按照要求对投标文件进行澄清说明的，其投标应作废标处理。

4、中标候选人的推荐及确定：

技术标得分和商务标得分之和为投标人最终得分，取得分高的前2名的为中标候选人，招标人依法从中确定中标人。

三、评定标细则

1、技术标评审细则

技术标满分30分。评标委员会首先对投标文件进行符合性评审，主要审查投标文件对招标文件中的质量要求、工期要求、付款方式要求、材料与设备供应要求、保修要求、履约保证金要求等内容是否响应，不响应、不完全响应或未明确响应的不参加评标。技术标评分细则见下表：

| 项目 | 标准与要求 | 分值 | 评分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证 照 | 营业执照合格（不合格的不参加评标） | 1 |  |
|  | 生产许可证合格（不合格的不参加评标） | 1 |  |
|  | 资质证书合格 | 1 |  |
|  | 法人授权委托书（此项无者不参加评标） | 1 |  |
| 产品执行标准 | 明确、可信 | 5 |  |
| 元器件与生产工艺 | 是否为招标文件明确的规格和型号 | 3 |  |
|  | 主要材料（元器件）的检测报告等资料是否齐全 | 3 |  |
|  | 制作工艺是否科学、先进；是否符合规范要求 | 3 |  |
| 售后服务 | 有质量保修书、承诺；措施合理、科学、可信 | 3 |  |
| (指导)安装服务 | 是否提供技术人员指导安装 | 3 |  |
|  | 是否负责提供完整的技术资料原件及复印件各一套 | 3 |  |
| 交货期 | 能否满足主体工程要求 | 3 |  |
| 得分合计 |  | 30 |  |

说明：

1、缺项记0分，表列分值为满分值，评委在表列分值范围内打分；

2、统计各单位得分时，去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值为投标单位的技术标得分。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，由招标人重新招标。

2、商务标评审细则

商务标满分70分。由评标委员会对技术标得分≥20分的投标人的总报价、项目综合单价、主要材料单价及规费进行评审，单价、综合单价及总价应清晰、明确。具体评分标准如下：

（一）审查确定总报价：本工程坚决反对围标、哄抬报价，但也不主张低于企业个别成本报价，避免出现以不正当的低价获取中标资格的现象。评委对总报价的组成进行检查，总报价应为完成招标文件确定的全部工程量的全部费用，包括制作设备的所有材料费、加工费等全部成本费；装卸费、运输费、保险费等货物抵达招标方指定地点所发生的一切费用；指导安装费；管理费、各种税费及利润；国家及地方规定的有关成品检测费用（如发生）；保修期各种费用等。

总报价应与单价及合价相符合，如不相符，作为废标处理。

（二）评分：有效最低总报价（A）商务标得分为70分。其它商务标总报价Bi得分=（A / Bi）×70分。

3、计算最终得分并推荐中标候选人

符合要求的各投标文件总分=技术标得分+商务标得分。评标委员会推荐2名投标人为中标候选人。

4、确定中标人

招标人在评委推荐的中标候选人中依法确定中标人。如中标人未能在规定的时间内与发包人按投标标书承诺签定供货合同，视为中标人放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并从另一候选人中确定中标人。

5、附则：

参加评标的评委在评标时，应遵守下列规则：

5.1评标委员会各成员要坚持公平、公正、科学、合理的原则，进行评定各投标文件。

5.2评标委员会各成员应各自评定，并对不合理的项目写明理由，集体评定无效。

5.3各评委应在评定的原始记录表上签名，存档备查。

第六章  合同授予

一、合同授予条件

1、经淮北师范大学招标领导小组批准，由淮北师范大学新校区建设办与中标方签定合同。

2、中标单位必须在签定合同前办理齐全相关手续。

二、合同主要内容

1、合同价款：中标总价。合同价款仅作为进度款拨付的依据。

2、结算价款：按甲方（监理）签收合格货物的规格型号和数量，以实际验收工程量进行结算，单价以中标单价为准。

3、付款方式：货到现场经甲方（监理）验收合格并签收后付实际到货价款的40%(本阶段付款不超过两次)，安装完毕经甲方及监理验收合格后10日内付至合同价款的80%，整个工程验收合格交付使用两个月内付至结算价款的95%；结算价款的5%留做质保金。乙方承诺的质保期（两年）满后无质量问题无息付清。

4、违约责任：按合同及有关法律、法规相关条文规定执行。

第七章   其他

一、质量要求

投标产品的生产及安装必须按照本招标文件的具体要求（技术规格、图纸等）且必须符合最新现行国家和行业有关规定。如招标文件的具体要求与现行国家和行业要求不符的，请在投标答疑中提出。

二、供货周期要求

本工程竣工交付时间为2012年5月，嵌入式安装的配电箱（壳体），合同签订后10日内到场，其余在2012年4月30日前全部到场。投标人必须响应招标文件的供货周期要求，不得影响整个工程的进度。请投标单位根据工程进度要求自报供货周期。本项目进度每滞后一天，对供货人处以人民币1000元/天的罚款。

三、技术服务

1、项目竣工，应提供符合国家竣工验收规范要求的竣工资料4份,并配合总包人报送有关单位。

2、提供技术培训及售后服务规划。

3、保修及故障响应

（1）保修期两年。在质保期内除人为损坏外，中标方应免费维修或更换新品；质保期之后中标人应负责有偿服务。

（2）故障响应

质保期内中标方所提供的产品发生故障或损坏，中标方应在接报24小时内派技术人员到达现场并处理完毕。

四、投标费用

1、标书评审费：人民币4000元。由中标单位承担。

2、无论中标与否，投标人承担因投标所发生的一切费用且投标书及资料概不退还。

淮北师范大学新校区建设办公室

2012年3月17日

附件1：

淮北师范大学一期工程ABCD四标段配电箱（柜）采购清单

说明：A标段为1#学生公寓；B标段为2#学生公寓； C标段为2#教学楼；D1标段为综合服务中心；D2标段为学生食堂

| 标段 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 标 段 | 1 | 总配电柜MCB | 700*350*1700 | 台 | 3 | 总配电室 |
|  | 2 | 楼层配电柜1~6MCB1~2 | 700*350*1700 | 台 | 36 | 宿舍 |
|  | 3 | 楼层配电柜GT | 700*350*1700 | 台 | 36 | 公摊用电 |
|  | 4 | 楼层控制箱 | 400*600*300 | 台 | 3 | 管理室 |

| 标段 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 标 段 | 1 | 总配电柜MCB | 700*350*1700 | 台 | 2 | 总配电室 |
|  | 2 | 楼层配电柜1~6MCB1~2 | 700*350*1700 | 台 | 24 | 宿舍 |
|  | 3 | 楼层配电柜GT | 700*350*1700 | 台 | 24 | 公摊用电 |
|  | 4 | 楼层控制箱 | 400*600*300 | 台 | 2 | 管理室 |

| 标段 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 标 段 | 1 | 高压开关柜 | HXGN-12 650*900*2000 | 台 | 4 |  |
|  | 2 | 直流控制屏 | 800*600*2000 | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 低压开关柜 | GCS 1000*800*2200 | 台 | 6 |  |
|  | 4 | MCB1-MCB3配电箱 | 700*350*1700，PE=225KW.320KW | 台 | 4 |  |
|  | 5 | 1-5AP1/3/5配电箱 | 400*250*800，PE=25KW | 台 | 15 |  |
|  | 6 | 1-5AP2/4/6配电箱 | 400*250*600，PE=20KW | 台 | 15 |  |
|  | 7 | 弱电管理室配电箱 | 350*250*500或400*250*600其一 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 变电所配电箱 | PZ30 400*250*600 | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 3-5AP3 | 150KW 500*250*800 | 台 | 3 |  |
|  | 10 | 1AP3 | 40KW 500*250*800 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 广播室配电箱AP-GB | PZ30 400*250*600 | 台 | 1 |  |
|  | 12 | A、B、C区电源控制箱 | 600*350*1000 | 台 | 3 |  |
|  | 13 | 画室配电箱 | 400*200*500 | 台 | 15 |  |
|  | 14 | 教室配电箱 | 400*200*500 | 台 | 101 |  |
|  | 15 | 专家配电箱 | 350*250*500 | 台 | 30 |  |
|  | 16 | 修改教室配电箱 | 350*250*500 | 台 | 7 |  |
|  |  |  | 600*250*800 | 台 | 23 |  |

| 标段 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 标 段 | 1 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA1） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA2） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA3） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 低压进线柜 | AH1 低压进线柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 5 | 低压电容器柜 | AH2低压电容器柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 6 | 低压出线柜 | AH3低压出线柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 7 | 低压出线柜 | AH4 低压出线柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 8 | 配电箱 | 1AP1配电箱 17回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 9 | 配电箱 | 1AP2配电箱 23回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 10 | 配电箱 | 1AP8配电箱 25回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 11 | 配电箱 | 1AP10动力配电箱 24回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 12 | 配电箱 | 1AP9 配电箱 16回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 13 | 配电箱 | 2AP4配电箱 16回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 14 | 配电箱 | 3AP1配电箱 29回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 15 | 配电箱 | 3AP2配电箱 29回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 16 | 配电箱 | 1AP11配电箱 29回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 17 | 配电箱 | 1AP3配电箱 11回路 | 台 | 5 | 嵌装 |
|  | 18 | 配电箱 | 2AP5动力配电箱 26回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 19 | 配电箱 | 3AP3动力配电箱 26回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 20 | 配电箱 | 2AP1动力配电箱 22回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 21 | 配电箱 | 2AP2动力配电箱 22回路 | 台 | 1 | 嵌装 |

| 标段 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 标 段 | 1 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA1） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA2） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 高压开关柜 | HXGN-12（AA3） 650*900*2000 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 低压进线柜 | AH1 低压进线柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 5 | 低压电容器柜 | AH2 低压补偿柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 6 | 低压出线柜 | AH3 低压开关柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 7 | 低压出线柜 | AH4 低压开关柜GCS 1000*800*2200 | 台 | 1 | 落地安装 |
|  | 8 | 配电箱 | MCB1配电箱 37回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 9 | 配电箱 | MCB2配电箱 37回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 10 | 配电箱 | MCB3配电箱 24回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 11 | 配电箱 | 1AP1动力配电箱 10回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 12 | 配电箱 | 1AP2动力配电箱 11回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 13 | 配电箱 | 1AP3动力配电箱 14回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 14 | 配电箱 | 动力箱MBC-BOX 8回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 15 | 配电箱 | 排风控制箱PF-SF 4回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 16 | 配电箱 | XF-PY-BF双电源切换箱 5回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 17 | 配电箱 | XF-PY双电源切换箱 4回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 18 | 配电箱 | 弱电机房双电源箱 11回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 19 | 配电箱 | 消防控制室双电源箱 11回路 | 台 | 1 | 嵌装 |
|  | 20 | 配电箱 | 电梯双电源控制箱 11回路 | 台 | 1 | 嵌装 |

附件2：投标文件格式附表

## 一、开标一览表格式

| 项 目 名 称 | 淮北师范大学新校区ABCD四标段配电箱（柜）采购 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 所投货物品牌 |  |
| 最终投标报价（人民币） | A标段，人民币小写： 元；人民币大写： 元 B标段，人民币小写： 元；人民币大写： 元 C标段，人民币小写： 元；人民币大写： 元 D1标段，人民币小写： 元；人民币大写： 元 D2标段，人民币小写： 元；人民币大写： 元 总报价，人民币小写： 元；人民币大写： 元 |
| 供货周期 | 合同签订后 日历天内供货完成 |
| 质量等级 |  |
| 质保期 | 工程验收合格移交后免费质保 年 |
| 是否响应招标文件全部条款 |  |
| 备注 |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

备注：
1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，作废标处理。

2、请将此表与正本分别一起放入投标袋中，切勿装订，以便开封后唱标用。

## 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行安排格式)

## 三、投标函格式

致：淮北师范大学

根据贵方“ 淮北师范大学新校区一期工程ABCD四标段配电箱（柜）采购 ”的第 2012hbxy005 号招标公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　   （投标单位全称），提交投标文件正本　份，副本　            份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的淮北师范大学新校区一期ABCD四标段配电箱（柜）投标总报价为（大写）             元人民币。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人代表姓名（签字）：          （公章）

日    期：

## 四、投标报价表

## 1、投标分项报价表

分楼（即A、B、C、D1、D2标段）分别填写

单位：   人民币元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 运保费 |  |  |  |  |
|  | 指导安装费 |  |  |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |  |  |
|  | 验收费 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 合计金额（元） | （包干价） |  |  |  |

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

备注：

1、必须分楼分项报价；

2、上表中的单价必须以人民币的形式表示，投标报价必须为包干价。

2、单台（套）设备报价构成表（格式）

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表须按表格要求填写构成单台（套）设备的主体、主要部件、辅机、元器件，无法列出明细的小材料可列为“其它”项计入。本表的合计金额须与“投标分项报价表”中的单台（套）设备报价相等，否则，视为没有实质性响应招标文件。相同规格型号的设备只需填写一张。本表不填写为无效投标，本表填写的详细程度对是否中标具有影响。

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

3、投标报价中不包含的易损件报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：投标方须将投标设备易损件（三年内必须更换的部件）、消耗材料（如油脂、密封圈等）、其它产品不可替换的非通用件的价格填入此表，否则，视为没有实质性响应招标文件。本表填写的详细程度对是否中标具有影响。

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

五、规格响应表格式

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

备注：

1、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

六. 随机易损件、备品备件、专用工具明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

七. 主要外购配套件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或授权代表签字：

投标人盖章：

## 八、供货周期、质保及售后服务承诺

（格式供应商自定）

## 九、分项综合单价分析

分项综合单价的定义：综合单价是指完成招标需求的各类配电箱柜的单体综合价格。包括生产（供货）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、指导安装（需专用配件及预埋件的，由中标人提供）、检测、检验、验收、维保、利润、税金等全部费用，并作为工程结算依据。综合单价为各类配电箱柜一次性包干报价，决算时不再另行调整。

格式自定

## 十、有关证明文件

（1）通过有效年检的营业执照和税务登记证的复印件或影印件 （放置于投标文件中）

注意：营业执照和税务登记证的复印件或影印件应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容，特别是年检情况部分。

（2）法人代表授权书（原件，若法人代表本人参与投标则不需此件）

（3）全国工业产品生产许可证（或其他批准文件）的复印件或影印件。

（4）安全生产许可证“CCC”的复印件或影印件。

（5）上一年度财务报表（含资产负债表、现金流量表和损益表，近期新成立企业不需要）

（6）有权机构出具的资信证明（如果有的话）

（7）授权厂家或投标人通过的相关质量认证（如果有的话）

（8）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（如果有的话）

（9）投标人人为必要的其他文件、资料。

注意：投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

## 法人代表授权书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加淮北师范大学新校区一期工程ABCD四标段配电箱（柜）采购（项目编号： 2012hbxy005 ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表签字：

职务：

代理人（被授权人）签字：

职务：

投标人名称(加盖公章)：

地址：

日期：

附件3：

淮北师范大学新校区一期工程ABCD四标段成套配电箱（柜）

技

术

规

范

书

淮北师范大学新校区建设办

二Ｏ一二年三月

高低压配电箱（柜）

一、技术要求

1、技术标准

GB7251－2005《低压成套开关设备》

IEC－439《低压成套开关设备及控制设备》

GB／T14048.1《低压成套开关设备及控制设备  总则》

GB／T14048.4《低压成套开关设备及控制设备  低压机电式接触器和电动机起动器》

GB／T14048.5《低压成套开关设备及控制设备  控制电路电器和开关元件 第一部分机电式控制电路电器》

JB794《电机、电器和配电箱（柜）用绝缘测量耐热分级》

IEC－470《交流接触器》

GB4208《外壳保护等级的分类》

元件生产国的国家标准和其它有关标准

10KV柜部分参照与其相关的技术标准

2、配电箱（柜）技术参数

额定电压：380V AC、10KV AC

额定绝缘电压：按国家标准

冲击耐受电压：按国家标准

额定频率：50Hz

主母线

a.额定电流不小于变压器二次侧封闭母线额定电流，并应考虑配电箱（柜）内温升、动、热稳定的影响。

b.短时耐受电流（有效值）不小于50kA 1s

c.最大短时耐受电流	（有效值）不小于125kA

抽屉柜配电母线

a. 分支母线额定电流不小于计算电流的1.5倍。

b. 短时耐受电流不小于50kA 1s

防护等级：IP31

进线单元、馈线单元及配电母线所能承受的额定短时耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流。

3、柜体结构要求

本招标文件中低压配电柜柜型，选用GCS金属封闭抽屉式低压配电箱（柜），屏内回路数必须严格按图纸要求配屏，不能随意更改;非标柜、箱按照图纸型式配置，非标柜采用型材结构，非标箱采用基业型箱体。

3.1 高压部分严格按照设计图纸要求制造。

3.1.1环网柜由外壳、六氟化硫负荷开关、熔断器、接地开关、仪表室、母线及其它电器元件和辅助元件组成，负荷开关布置在外壳的中上部，外壳由敷铝锌钢板折弯后组装而成。

3.1.2环网柜三相排列按纵向结构布置。

3.1.3仪表室位于环网柜的上部，室内安装电流表、电压表、转换开关、指示灯等仪表室底部安装二次回路端子排等。

3.1.4环网柜具有五防功能。

3.1.5操作方式为手动操作。

3.1 配电箱（柜）应为由钢板外壳封闭的刚性、自承式独立结构，并应能承受所安装元件和短路时产生的动、热稳定。同时不会因为配电箱（柜）的安装、运输等情况而影响配电箱（柜）的性能。为了保证柜体强度，框架、门板和元件安装板均采用厚度至少为2mm的冷轧钢板。

3.2为了保障人身和设备安全，柜体内部应实现良好的分隔，母线和开关元件等各部分之间采用喷涂金属板进行分隔，具体分隔形式符合IEC 60439-1和IEC 60529标准要求。

3.3配电箱（柜）应具有内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，配电箱（柜）隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供相应试验报告。

3.4配电箱（柜）面板喷塑均匀平滑美观，结构合理匀称，平直度高，颜色为浅驼灰。如需改变颜色，应事先声明并征得用户同意。

3.5为了达到良好的耐腐蚀性能，要求配电箱（柜）中的主要钣金件，例如框架、门板、分隔板等应采用环氧树脂粉末静电喷涂的处理方式。

3.5开关箱柜几何尺寸请按图纸加工. 柜体结构应满足电缆顶部方向引入和引出电缆，有电缆穿过的顶板（柜顶出线）或者底板（柜底出线），应该用铝板以减少涡流影响。

3.6配电箱（柜）电缆进出线方式详见相关订货图纸,柜内一二次电缆通道要求分开，屏后柜内通道走一次电缆，二次电缆与一次电缆完全分开布置。

3.7配电箱（柜）中的母线应选用优质铜排，要求热镀锡，并能够提供在各种环境温度和防护等级下的选型表格。

3.8各功能单元元器件的额定电流应考虑降容系数，必要时投标方应提供相关技术资料。

3.9如设计为抽屉式，功能单元应具有接通、试验和断开三个位置，三个位置都应有机械定位装置，不允许因意外原因改变抽屉位置。

3.10抽屉单元应设有完善的机械联锁，只有当开关处于分闸位置时门才可打开。

4、柜内主要电气元器件及配线要求

4.1电气元器件配置原则如下：断路器（包括框架、塑壳、微断、漏电）等主要元器件使用常熟开关厂产品，如规格不齐全，请使用施耐德电气产品替代。照图纸设计规格等参数不变；

火灾漏电报警装置产品需经淮北市消防支队认可，ACR仪表上海安科瑞；浪涌保护器应选择安徽省气象局入网产品，有安徽入网证书；

高压负荷开关FKN12等请使用真空断路器，微机保护。

4.2柜内一次、二次接插件采用国产优质产品，提供证书。

4.3柜内所有二次线全部采用软铜电线，规格符合国家规定；电流互感器二次回路的电线采用的软铜线，规格符合国家规定；接地线采用黄绿色软铜电线。

4.4为保证互换性，抽屉式配电箱（柜）同类设备（断路器、接触器等）抽屉单元二次插头应具有相同的接线和排列。

4.5除上述所要求的主要元器件之外，10KV进线隔离柜(环网成套柜)要求采用同低压断路器同一品牌。其他元器件投标方也应严格按照订货图纸要求报价，并提供详细分项报价明细，报价明细中应注明元器件型号规格。

4.6设备的框架和外壳有足够的刚度和强度，钢板厚度：框架≥2.0 mm   外壳≥1.5 mm，且符合国家规定。除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应。不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

4.7外壳的顶部应有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。

4.8配电箱（柜）内所有设备和部件（包括水平母线）的检修和更换可在配电箱（柜）的前后面进行。

4.9为防止事故扩大，配电箱（柜）的金属分隔式和抽屉式间隔之间及每一个功能小室之间应设有绝缘隔板，但隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。

4.10配电箱（柜）的结构应使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

4.11所有外接导线端子均应同时对铜导线和铝导线都适用。外接导线端子的导线截面应与招标图中的导线或电缆截面相适应，且不小于配电箱（柜）短时耐受电流要求的截面，任何情况下端子均应和外界导线可靠连接。

4.12低压配电箱（柜）内应设置中性点工作接地和保护接地母线，工作接地母线和保护接地母线应贯穿低压配电箱（柜）组全长。中性点工作接地母线、保护接地母线截面参见有关国家标准。配电箱（柜）的主母线和工作接地母线及保护接地母线均应采用铜质（其截面按设计要求配置）。保护接地母线的颜色应符合GB2681－81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。

4.13配电箱（柜）活动部件（如门）上若装有信号灯、操作开关、仪表，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

4.14配电箱（柜）的底部应设有安装外接电缆的安装支架，支架高度应保证上述设备的安装，电缆安装支架距柜底高度不应小于300mm。

4.15所有不带电的金属部件应有效地接到配电箱（柜）的保护接地母线上。

4.16配电箱（柜）应设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间应用封闭金属隔板完全隔离，各小室的门和隔板应有和配电箱（柜）相同的防护等级。

4.17抽屉式配电箱（柜）的抽屉单元在柜上应有“连接位置”、“分离位置”、“试验位置”三种确定的位置，对每一个位置均应有明显的对应标志。

4.18抽屉式配电箱（柜）的抽屉单元应有合适的导轨、止挡器和指示器，以使抽屉单元能容易地抽出和插入，在各位置均能准确定位和指示，便于运行人员确认和操作。抽屉单元框架在任何时候均应通过柜体可靠接地。

4.19抽屉单元一次插头应是弹性指型插头，表面镀银，保证抽出部分与柜体之间在允许位置偏差时能保持良好的电接触。

4.20抽屉单元的抽出部分应设置机械连锁，在“连接位置”、“试验位置”才允许断路器或接触器合闸和跳闸，当断路器或接触器处于合闸位置，应防止抽出部件移至 “连接位置”或从“连接位置”移出。

4.21抽屉单元应按标准模数设计，尺寸相同的单元、抽出部件应能互换。对抽屉式配电箱（柜），除母线故障外，任何一个内部抽屉故障，不能影响其他抽屉地正常运行。

4.22抽屉单元二次插头应为插拔式或航空插头，芯数应满足图纸要求，且不应小于24芯，并且有相同的接线排列顺序。单元内端子排应留有20％地备用端子。端子采用菲尼克斯或者魏德米勒的端子。

4.23低压成套配电箱（柜）导电母线为铜母线，其截面不应小于图纸要求，镀锡，螺栓连接时，在长期运行中应保持不变的接触压力。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应和电动力。

4.24柜内垂直母线多功能板必须质量可靠。

4.25配电箱（柜）母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器低压侧对应母线连接。投标方应按招标方提供的布置图在柜内母线端部留好接口，以便现场组装时连接。

4.26母线槽导体的材质、截面与配电箱（柜）导体一致。母线槽外壳与配电箱（柜）的连接应采用法兰。

4.27配电箱（柜）柜内导体及其他部件的温升应符合GB7251－1997《低压成套配电箱（柜）》的规定。

4.28母线槽与配电箱（柜）的电气参数相同

4.29图纸中柜内一次设备的电流参数仅为参考，投标方在投标时必须校核因配电箱（柜）防护等级的影响，在满足回路额定电流的前提下，确定所配设备的电流。

4.30投标方在中标后，配电箱（柜）二次接线图与设计院进行技术核对，以满足设计要求。

4.31二次接线所有元件外接引线均应经端子排接入或引出。所有端子额定电流应不小于20A、500V 。配电箱（柜）金属分隔间隔及抽屉单元内的每组端子排应留有不小于总数的20％的备用端子。

4.32控制导线采用铜导线，截面不小于1.5mm2，用于电流互感器的截面不小于2.5 mm2。为多股、聚氯乙稀绝缘（阻燃型），额定绝缘电压不低于500V。

4.33每个端子上连接的导线一般为一根，端子均应有标志牌，端子的标号应与图纸一致。

4.34为保证互换性，抽屉式配电箱（柜）同类设备（断路器、接触器等）抽屉单元二次插头应具有相同的接线和排列。

4.35电源回路框架断路器应提供抽屉“工作位置”和“试验位置”限位开关接点。

4.36每一个配电箱（柜）均应设一个铭牌，铭牌应装在每个柜正面的上部。每一个抽屉回路在面板上编写有该回路的设备编号。

4.37配电箱（柜）的电器元件，应在尽可能靠近元件的上方标志文字符号，每电路的导线端头及每一个端子也应标志相应的文字符号。文字符号用耐擦的颜料打印，所有文字符号应与接线图上的文字符号一致。

4.38招标文件没有特殊说明之处，应严格按照订货图要求报价。

4.39技术偏离

各投标厂家在投标前，应认真仔细审核低压配电柜的规格型号、一次方案的合理性、各电气元器件的规格、参数等，如有不妥或投标方认为需要调整、修改的地方，请投标方以书面方式提出，由招标方澄清解答。

5、进线柜与变压器接口

进线柜的母线于变压器柜的母线接口处预留至水平母线处，水平母线要求伸出一部分，以便与变压器柜母线联接。具体高度由中标方与变压器中标方协商。

6、其他:

6.1招标附图纸为高低压配电箱（柜）订货图，实际使用时备用柜的设备功率可能有所改变，中标方必须同意中标后，在不改变柜体（抽屉）形式的情况下，少数元器件发生变动而不增加投资。

二、技术服务、质量保证

1、技术服务

1.1 中标方参加现场开箱验收的各项工作，发现问题及时解决，做好验收记录。中标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检查、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运行和性能验收试验。

1.2 中标方配合安装单位对配电箱（柜）就位、并列、安装调试进行现场指导，防止误操作、配电箱（柜）不当移动等引起的变形和元件损坏。

1.3 中标方配合安装单位对一、二次元件进行抽测，确保技术参数准确可靠。

1.4中标方积极配合处理好相关单位协作关系，确保各项工作顺利进行。

1.5设备运行后，如果发现质量问题或其他需要协助解决问题，在接到用户通知2小时内回函答复，服务人员24小时抵达现场。

1.7中标方将派员到用户现场进行技术指导、培训。

2、质量保证

2.1 配电箱（柜）质保期为投运后2年，使用寿命不少于30年，终身保修。

2.2 在质保期内配电箱（柜）无论哪部分（包括附属设备）属于制造质量问题而损坏或不能正常工作时，中标方应在规定期限内负责无偿更换。

2.3 在进行安装、调试和试运行过程中，因设备质量问题损坏的或有缺陷的零部件中标方应及时更换，一切以满足工程进度为指标。

2.4 中标方提供的配电箱（柜）应符合本技术规格要求以及有关技术标准的要求，并提交给需方下列文件(3套)：

a. 合格证书(一份)；

b. 制造厂的数据报告；

c. 柜内安装接线图；

d  材料试验报告；

e. 材料的合格证书；

f. 电气试验报告；

g. 柜体结构尺寸；

h. 配电箱（柜）的安装、使用说明书；

i. 配电箱（柜）内所有元器件的安装使用说明书、样本；

j. 设备运行维护手册；

k. 鉴定证书；

l. 型式试验报告

2.5 配电箱（柜）在验收试验时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标方责任时，则中标方自费采取有效措施，在规定的时间内使之达到保证指标。如在规定时间内仍达不到合格标准时，则中标方应向招标方赔偿。

三、备品备件及专用工具

中标方向招标方提供必要的两年正常生产所需的备品备件及配电箱（柜）专用工具。

四、主要部件表

投标方应在投标文件中填写主要部件表，详细说明组成设备的主要部件的规格型号、数量及产地等。主要部件应包括柜体、母排、元器件、接插件、绝缘件、导线、端子等。

五、包装、运输和铭牌、标志

1、设备制造完成并通过验收后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。包装箱外应标明需方的订货号、发货号，并应有明显的包装储运图示标志。

2、设备的包装和运输要确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀，所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取防护措施。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

3、铭牌

配电箱（柜）须有耐久、清晰的铭牌,配电箱（柜）的铭牌须包括以下内容：

a. 工厂名称或商标；

b. 配电箱（柜）型号；

c. 制造日期；

d. 出厂编号。

以下内容在配电箱（柜）的铭牌或有关资料中给出：

a. 国家标准；

b. 额定电压；

c. 额定电流；

d. 辅助回路额定电压及断路器跳、合闸电流；

e. 使用条件；

f. 每个电路的额定电流；

g. 短路强度；

h. 防护等级；

i. 防止触电的措施；

j. 工作范围；

k. 接地类型及安装尺寸；

l. 重量。

4、标志

在装置内，应尽可能在靠近电器元件的上方标志该元件的文字符号；各电路的导线端头也应标志相应文字符号。所有文字符号应与需方提供的接线图上的文字符号一致。

五、其他

1、中标单位要在合同签订后的10天内，向招标方提供设备基础图、整机重量、设备最大外形尺寸、安装技术要求等相关技术资料。

2、除国家有专门规定和招标方有特殊要求或中标方承诺另有优惠条件外，要求投标设备的“三包”期从设备安装验收合格并投入生产运行时开始，不少于2年。

3、售后服务：按投标书承诺执行。

4、违约责任及解决办法：按《合同法》执行，如有争议协商解决，协商不成，由淮北仲裁委员会仲裁。

2012年3月17日