淮北师范大学相山校区新阶101室、102室改造

施工招标文件

淮北师范大学建设办公室

二○一六年三月

第一章  招标邀请

淮北师范大学相山校区新阶101室、102室需改造，改造内容详见附件1。诚邀具备条件的施工单位参加投标。

一、招标项目（内容）：淮北师范大学相山校区新阶101室、102室改造

二、投标人资质要求

1、具有独立企业法人资质；

2、具有房建或装饰施工三级（含三级）以上资质等级；

3、项目负责人应具有类似工程的施工管理经验。

三、投标截止时间：2016年4月5日10:00。

四、开标时间及地点：2016年4月5日10:00；淮北师范大学滨湖校区综合服务中心二楼会议室。请各投标人按时参加开标会。

五、现场勘察及答疑的有关规定

1、招标人不组织现场勘察，投标人自行安排，费用自理。如有问题，请咨询孙老师，电话：13345607328。

2、凡有疑问者，请于2016年4月3日12时前与孙老师联系，电话：13345607328。

第二章  招标文件内容

一、工程量、技术要求等：

1、改造内容：详见附后改造方案。

2、工程量以实际发生为准。

3、验收

3.1隐蔽工程必须通过发包人验收，否则视为不合格；

3.2验收标准及依据：验收标准为国家现行标准、规范等；验收依据为招投标文件、维修改造方案、施工合同及有关检测报告等；

3.3如质量检验不合格，发包人将没收承包人履约保证金，还将对承包人处以合同总价款的10%的处罚并追究其相关法律责任。

二、报价要求

工程以实结算，以清单计价。以2009清单为基础（配合99修缮、99装饰），结算执行安徽省财政厅、建设厅（财建[2005]1075号）《安徽省建设工程价款结算暂行办法》。材料价格执行2016年7月淮北市信息价，信息价无的双方协商确定。投标人在投标报价时只需提供总价让利幅度，但让利幅度不得低于10%。

三、工期及质量保证期

1、工期40天。暑期开始施工，开工日期初步定为2016年7月1日。每滞后一天，对中标人处以人民币1000元/天的处罚，直至解除合同。

2、质保期1年，质保期内响应时间为8小时。

四、投标书要求

1、投标书要求一正一副，密封并按要求加盖单位及法人公章。

2、投标书中各种证件复印件上要加盖单位公章。证件包括但不限于授权委托书、企业法人营业执照（副本）、企业资质等级证书、安全生产许可证、项目负责人资质或职称证书；投标代理人身份证复印件、资信情况等。

五、确定中标人

1、招标人按照前述规定时间、地点组织专家评委对各投标人标书进行评审，确定中标人。

2、在规定的时间内，由淮北师范大学与中标人签订合同。

六、合同有关条款

1、合同价款：暂定11万元。合同价款仅作为进度款拨付的依据。

2、结算：按甲乙双方实际验收合格工程量，以清单计价方式结算，总价款按照让利幅度让利。

3、付款方式：不拨付预付款及中间付款。工程验收合格交付使用两个月内付至结算价款的95%；结算价款的5%留做质保金。质保期（1年）满后无质量问题无息付清。

4、违约责任：按合同及有关法律、法规相关条文规定执行。

八、其他

1、投标人在递交投标文件时交投标保证金5000元。投标保证金采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选的投标人的保证金，在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，施工验收合格后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、标书评审费：中标单位缴纳标书评审费人民币3000元。

3、其他未尽事宜按有关规定执行。

附件1：淮北师范大学相山校区新阶梯教室101、102教室改造方案

附件2：法人授权委托书

附件3：投标报价函

淮北师范大学滨湖校区建设办

2016年3月29日

附件1：

淮北师范大学相山校区新阶梯教室101、102教室改造方案

一、建设地点：新阶梯教室一楼101教室 (西侧）、102教室（东侧）

合计199.36㎡。

二、101教室(西侧）改造内容及工作量：

1、拆除木门2樘，规格1470x2600 mm。

2、重新采购安装乙级品牌防盗门（亮子带玻璃及防盗格栅）2樘，规格1470x2600mm，外开（采购前必须现场复核门洞尺寸及安装方式，确认后开始实施）。

3、铲除内墙面涂料、腻子，批腻子2遍、打砂纸2遍，刷内墙环保型乳胶漆2遍，面积大约120 m2。

4、拆除教室内原窗帘、灯具、电扇、明线槽、暖气片及暖气管道。封堵穿越楼板的暖气管道，防止漏水。

5、强电系统：利用原教室内配电箱，更换配电箱面板，箱内配置按照附图，插座带漏电保护功能。

插座布置见附图，利用原插座箱线路，新增线路采用ZRBV-3×4mm2原插座箱线路就近引出，穿Ø20 PVC管切槽暗敷。暗装五孔插座（16A）12只，电线长度按照实际需要。

讲台地插1个（16A），见平面图，顶棚设计2个投影机强电插座（16A），采用Ø20 PVC电线管顶棚内暗敷，强电、弱电连接到讲台中控。

无线话筒发射装置电源插座2个，位于黑板侧面，高度1.7米。音响强弱电线管暗敷，共计2个，位于讲台两侧，电源连接到讲台中控。电子白板强弱电线管暗敷。无线话筒电源、音响电源、电子白班电源均连接到讲台中控，图中未标注，具体位置由使用单位联合厂家。

照明灯具采用LED 3x14w，嵌入式格栅灯12盏，四开开关1只，并做到横向控制，利用原照明线路，局部需要增加的线路采用ZRBV-2.5mm2，ZRBV 2.5mm2电线长度按照实际需要；穿Ø20PVC线管顶棚内敷设。

6、弱电只计管、盒，其中投影机弱电穿线管为Ø32 PVC（暗敷）。

7、教室内空调管线全部改为暗敷，空调电线利用原电线。利用原空调开关箱，改为暗装。

8、 教室吊顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶，石膏板厚度12mm，吊顶高度同南立面窗顶高度，面积约84.7㎡。

9、只计空调线拆除，其他线路拆除与回收费用相互抵消。

10、窗帘盒采用木工板作为顶板和侧面板，内侧刷防火涂料2遍，断面220×200(高)mm，窗帘暂时不施工。窗台正面及侧面贴大理石。

11、讲台顶面和侧面做环保型强化地板，颜色、材料待定。

12、消防立管采用轻钢龙骨石膏板封，材料同吊顶，腻子、乳胶漆做法同墙面。

三、102教室(东侧）改造内容及工作量

1、拆除木门2樘，规格1470x2600 mm。

2、重新采购安装乙级品牌防盗门（亮子带玻璃及防盗格栅）2樘，规格1470x2600mm，外开（采购前必须现场复核门洞尺寸及安装方式，确认后开始实施）。

3、铲除内墙面涂料、腻子，批腻子2遍、打砂纸2遍，刷内墙环保型乳胶漆2遍，面积大约120 m2。

4、拆除教室内原窗帘、灯具、电扇、明线槽、暖气片及暖气管道。封堵穿越楼板的暖气管道，防止漏水。

5、强电系统：利用原教室内配电箱，更换配电箱面板，箱内配置按照附图，插座带漏电保护功能。

插座布置见附图，利用原插座箱线路，新增线路采用ZRBV-3×4mm2原插座箱线路就近引出，穿Ø20 PVC管切槽暗敷。暗装五孔插座（16A）12只，电线长度按照实际需要。

讲台地插1个（16A），见平面图；顶棚设计1个投影机强电插座（16A），采用Ø20 PVC电线管顶棚内暗敷，强电、弱电连接到讲台中控。

无线话筒发射装置电源插座2个，位于黑板侧面，高度1.7米。音响强弱电线管暗敷，共计2个，位于讲台两侧，电源连接到讲台中控。电子白板强弱电线管暗敷。无线话筒电源、音响电源、电子白班电源均连接到讲台中控，图中未标注，具体位置由使用单位联合厂家。

照明灯具采用LED 3x14w，嵌入式格栅灯20盏，四开开关1只，按照4排控制，每个开关控制1排，必须横向控制。利用原照明线路，局部需要增加的线路采用ZRBV-2.5mm2，ZRBV 2.5mm2电线长度按照实际需要；穿Ø20PVC线管顶棚内敷设。

6、弱电只计管、盒，其中投影机弱电穿线管为Ø32 PVC（暗敷）。

7、教室内空调管线全部改为暗敷，空调电线利用原电线。原空调开关箱，改为暗装。

8、 教室吊顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶，石膏板厚度12mm，吊顶高度同南立面窗顶高度，面积约115㎡。

9、只计空调线拆除，其他线路拆除与回收费用相互抵消。

10、窗帘盒采用木工板作为顶板和侧面板，内侧刷防火涂料2遍，断面220×200(高)mm，窗帘暂时不施工。窗台正面及侧面贴大理石。

11、讲台顶面和侧面做环保型强化地板，颜色、材料待定。

12、消防立管采用轻钢龙骨石膏板封，材料同吊顶，腻子、乳胶漆做法同墙面。

附件2：法人授权委托书

法人授权委托书

致： 淮北师范大学 （招标人全称）：

（投标单位全称）法定代表人       （法人姓名）授权          （投标单位代表姓名）为投标人代表，参加贵方组织的  淮北师范大学相山校区新阶101、102室改造 项目招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人签字：

施工单位全称（公章）：

日期：   年    月    日

附：

施工单位代表姓名：               (签字)

职          务：

详细通讯地址：

传          真：

# 电          话：

# 附件3：投标报价函

# 投标报价函

致：淮北师范大学（招标人全称）

我单位                 公司，经认真研究淮北师范大学相山校区新阶101、102室改造招标文件，并经认真测算、复核，愿以总价让利   %的幅度，承担全部工作内容。我单位委派      同志为该项目主要负责人。

设计单位名称（盖公章）：

设计单位授权代表签字：

年   月   日